{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024-10-8水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024-10-8水质日报","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[20,0,20,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["日期：2024-10-08",{"$nulls":7},"取样日期：2024-10-08"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(无量纲)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O2计）\n(mg/L)","肉眼可见物","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"白沙河出厂水","0.08","<5","0","0.81","未检出","未检出","1.23","无","未检出"]
[2,"仙家寨出厂水","0.10","<5","0","0.81","未检出","未检出","1.39","无","未检出"]
[3,"崂山水厂","0.18","<5","0","0.64","未检出","未检出","2.16","无","未检出"]
["管网水"]
[3,"浮新小区","0.16","<5","0","0.20","未检出","未检出","1.26","--","--"]
[4,"龙湖小区","0.25","<5","0","0.35","未检出","未检出","1.78","--","--"]
[5,"火车站","0.15","<5","0","0.08","未检出","未检出","1.53","--","--"]
[6,"上海路","0.14","<5","0","0.07","未检出","未检出","1.45","--","--"]
[7,"台东六路","0.16","<5","0","0.37","未检出","未检出","1.43","--","--"]
[8,"台柳路","0.15","<5","0","0.33","未检出","未检出","1.69","--","--"]
[9,"错埠岭","0.14","<5","0","0.35","未检出","未检出","1.52","--","--"]
[10,"东南山","0.16","<5","0","0.29","未检出","未检出","1.56","--","--"]
[11,"夹岭沟","0.13","<5","0","0.39","未检出","未检出","1.53","--","--"]
[12,"果园路","0.17","<5","0","0.27","未检出","未检出","1.64","--","--"]
[13,"浮山后四小区","0.14","<5","0","0.33","未检出","未检出","1.47","--","--"]
["国家城市供水水质监测网青岛监测站"]