{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2024年8月"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2024年8月","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,8,1,10],[3,10,7,10],[8,1,8,10],[9,0,9,1],[9,5,9,7],[9,9,9,10],[11,0,11,10],[12,0,12,3],[12,8,12,10],[14,10,19,10],[20,1,20,10],[21,0,21,1],[21,5,21,7],[21,9,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年8月崂山海润出厂水水质公示表"]
[{"$nulls":8},"采样时间：2024年8月5日-2024年8月24日"]
["    检测项目\n取样地点","浑浊度                              （≤1NTU）","色度           (≤15度)","臭和味\n（无异臭、异味）","肉眼可见物\n(无)","高锰酸盐指数\n（以O2计）     （≤3mg/L）","游离氯\n(0.3-2mg/L)","菌落总数                                        (≤100CFU/mL)","总大肠菌群         （CFU/100mL\n不应检出）","pH值         (6.5-8.5）","备注"]
["大河东水厂",0.25,"＜5","无异臭、异味","无",1.36,0.73,0,"未检出",7.65,"说明：打“*”的代表检测项\n目超标。"]
["大石村水厂",{"v":0.2,"d":"0.20"},"＜5","无异臭、异味","无",1.65,0.42,0,"未检出",7.59]
["登瀛水厂",0.28,"＜5","无异臭、异味","无",1.42,0.45,0,"未检出",6.95]
["卧龙水厂",0.94,"＜5","无异臭、异味","无",{"v":2.1,"d":"2.10"},0.37,0,"未检出",7.32]
["晓望水厂",0.12,"＜5","无异臭、异味","无",1.04,0.5,0,"未检出",6.95]
["评价","崂山海润的出厂水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。"]
["审核：王瑞雨",{"$nulls":8},"制表:牛新媛"]
[]
["2024年8月崂山海润管网水水质公示表"]
[{"$nulls":8},"采样时间：2024年8月5日-2024年8月6日"]
["    检测项目\n取样地点","浑浊度                              （≤1NTU）","色度           (≤15度)","臭和味\n（无异臭、异味）","肉眼可见物\n(无)","高锰酸盐指数\n（以O2计）     （≤3mg/L）","游离氯\n(0.3-2mg/L)","菌落总数                                        (≤100CFU/mL)","总大肠菌群         （CFU/100mL\n不应检出）","pH值         (6.5-8.5）","备注"]
["崂山区政府",0.19,"＜5","无异臭、异味","无",1.55,0.06,0,"未检出",7.56,"说明：打“*”的代表检测项\n目超标。"]
["颐中烟草",0.31,"＜5","无异臭、异味","无",1.79,0.05,0,"未检出",7.63]
["鲁商蓝岸",0.16,"＜5","无异臭、异味","无",1.56,0.05,0,"未检出",7.61]
["晓望小学",0.63,"＜5","无异臭、异味","无",1.62,0.05,0,"未检出",7.72]
["麒麟山庄",0.27,"＜5","无异臭、异味","无",1.07,0.12,0,"未检出",8.32]
["北宅街道",0.65,"＜5","无异臭、异味","无",1.54,0.06,0,"未检出",7.69]
["评价","崂山海润的管网水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。"]
["审核：王瑞雨",{"$nulls":8},"制表:牛新媛"]