{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2024年11月）"]
["监测部门：青岛海诚水质监测技术有限公司",{"$nulls":5},"填表日期：2024.11.30"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",189,189,100,2133,2133,{"$f":"F6/G6*100","v":100}]
[null,"色 度",189,189,{"$f":"C7/D7*100","v":100},2133,2133,100]
[null,"臭和味",189,189,100,2133,2133,100]
[null,"游离氯",189,189,100,2133,2133,100]
[null,"菌落总数",189,189,100,2133,2133,100]
[null,"总大肠菌群",189,189,100,2133,2133,100]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",189,189,100,2133,2133,100]
[null,"小计",{"$f":"SUM(C6:C12)","v":1323},1323,100,14931,14931,100]
["常规月检36项",null,108,108,100,1188,1188,100]
["合计",null,{"$f":"SUM(C13:C14)","v":1431},1431,100,16119,16119,100]
["综合合格率",null,"——","——",100,"——","——",100]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:孙朝杰",null,null,"制表：于婷婷"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":66,"n_cols":11,"rows_kept":66,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[62,0,64,2],[62,3,64,10],[65,0,65,1],[65,5,65,7]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2024年11月)"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":3},"采样日期：2024-11-04～2024-11-07",{"$nulls":3},"填表日期： 2024.11.25"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",{"$nulls":3},"管网水"]
[{"$nulls":4},"崂山水厂","中法海润",null,"百发海水淡化","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":5},"白沙河水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[5,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[6,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[7,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015"]
[8,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[9,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[10,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[11,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.31","0.59","0.60","0.17","0.51","0.55","0.52"]
[12,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10","2.02","1.88","4.22","0.71","2.42","3.41","2.36"]
[13,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","0.00749","0.00095","0.00111","0.00094","0.00142","0.00180","0.00158"]
[14,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003"]
[15,"氯酸盐","mg/L","≤0.7","0.06","0.07","0.09","<0.05","0.12","0.10","0.11"]
[16,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[17,"浑浊度","NTU","≤1","0.19","0.15","0.17","0.13","0.28","0.27","0.29"]
[18,"臭和味","无量纲","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0","0"]
[19,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[20,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","7.29","7.88","7.72","7.62","7.81","7.82","7.83"]
[21,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[22,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[23,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[24,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[25,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[26,"氯化物","mg/L","≤250","19.70","131.6","126.9","111.0","131.8","128.9","133.1"]
[27,"硫酸盐","mg/L","≤250","28.21","198.1","181.0","78.56","172.2","177.0","172.9"]
[28,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","178","651","631","368","600","638","612"]
[29,"总硬度","mg/L","≤450","83.3","272.3","289.8","114.8","254.8","274.8","250.2"]
[30,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L","≤3","1.86","1.75","1.84","0.70","1.44","1.65","1.60"]
[31,"挥发酚类","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[32,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010"]
[33,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[34,"总α放射性","mg/L","≤0.5（指导值）","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","0.04","0.04","<0.01"]
[35,"总β放射性","mg/L","≤1（指导值）","<0.001","<0.001","<0.001","0.108","<0.001","<0.001","<0.001"]
[36,"游离氯","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","0.70","0.79","0.78","0.59","0.22","0.16","0.14"]
[37,"硼","mg/L","≤1.0","<0.050","0.141","0.103","0.314","0.201","0.142","0.206"]
[38,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.00321","0.00774","0.00552","0.00567","0.02039","0.01936","0.02319"]
[39,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","0.00436","0.00282","0.00233","0.00234","0.00729","0.00769","0.00822"]
[40,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","<0.002","0.004","0.010","<0.002","0.006","0.007","0.006"]
[41,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","--","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1","0.232","0.218","0.166","0.171","0.608","0.551","0.689"]
[42,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[43,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.00052","0.00770","0.00534","0.00601","0.02588","0.01997","0.02935"]
[44,"氨（以N计）","mg/L","≤0.5","<0.02","0.03","<0.02","<0.02","0.04","0.06","0.05"]
[45,"钠","mg/L","≤200","18.70","118.6","104.4","89.06","92.67","106.1","113.0"]
[46,"水温","℃","无","18.0","18.0","17.0","17.0","18.0","18.0","17.0"]
[47,"土臭素","mg/L","≤0.00001","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","0.0000020","<0.0000020","0.0000020"]
[48,"2-甲基异莰醇","mg/L","≤0.00001","<0.0000020","0.0000021","0.0000022","<0.0000020","<0.0000020","0.0000030","0.0000027"]
[49,"永久硬度","mg/L","无","35.3","132.3","138.8","71.8","137.8","162.8","155.2"]
[50,"碳酸盐硬度","mg/L","无","48","140","151","43","117","112","95"]
[51,"Ca2+","mg/L","无","21.03","57.34","50.06","21.36","54.34","59.13","53.34"]
[52,"Mg2+","mg/L","无","5.38","26.09","19.22","11.88","27.14","27.94","26.96"]
[53,"溴酸盐","mg/L","≤0.01","<0.005","<0.005","<0.005","--","--","--","--"]
[54,"碱度","mg/L","无","50","146","156","53","122","119","111"]
[55,"Br-","mg/L","无","--","--","--","<0.05","--","--","--"]
[56,"溶解氧","mg/L","无","--","--","--","8.8","--","--","--"]
[57,"电导率","μS/cm","无","--","--","--","552","--","--","--"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。"]
[]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：孙朝杰",{"$nulls":3},"制表:于婷婷"]