{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024-09-06水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024-09-06水质日报","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[7,0,7,1],[7,2,7,10],[18,0,18,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["日期：2024-09-09",{"$nulls":7},"取样日期：2024-09-09"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(无量纲)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O2计）\n(mg/L)","肉眼可见物","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"白沙河出厂水","0.10","<5","0","0.81","未检出","未检出","1.26","无","未检出"]
[2,"仙家寨出厂水","0.16","<5","0","0.83","未检出","未检出","1.39","无","未检出"]
["管网水"]
[3,"浮新小区","0.18","<5","0","0.18","未检出","未检出","1.42","--","--"]
[4,"火车站","0.21","<5","0","0.06","未检出","未检出","1.44","--","--"]
[5,"上海路","0.24","<5","0","0.40","未检出","未检出","1.58","--","--"]
[6,"台东六路","0.18","<5","0","0.23","未检出","未检出","1.58","--","--"]
[7,"台柳路","0.22","<5","0","0.41","未检出","未检出","1.33","--","--"]
[8,"错埠岭","0.28","<5","0","0.24","未检出","未检出","1.50","--","--"]
[9,"东南山","0.22","<5","0","0.49","未检出","未检出","1.61","--","--"]
[10,"夹岭沟","0.15","<5","0","0.16","未检出","未检出","1.44","--","--"]
[11,"果园路","0.28","<5","0","0.51","未检出","未检出","1.46","--","--"]
[12,"浮山后四小区","0.19","<5","0","0.19","未检出","未检出","1.49","--","--"]
["国家城市供水水质监测网青岛监测站"]