{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Recovered_Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Recovered_Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[19,0,19,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["日期：2024-09-13",{"$nulls":7},"取样日期：2024-09-13"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(无量纲)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(mg/L)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O2计）\n(mg/L)","肉眼可见物","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.11","<5","0","0.70","未检出","未检出","2.16","无","未检出"]
[2,"白沙河出厂水","0.11","<5","0","0.83","未检出","未检出","1.25","无","未检出"]
[3,"仙家寨出厂水","0.14","<5","0","0.85","未检出","未检出","1.23","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"深圳路","0.16","<5","0","0.05","未检出","未检出","1.28","--","--"]
[5,"太平路","0.12","<5","0","0.10","未检出","未检出","1.50","--","--"]
[6,"南京路","0.16","<5","0","0.39","未检出","未检出","1.48","--","--"]
[7,"闽江路","0.15","<5","0","0.41","未检出","未检出","1.39","--","--"]
[8,"登州路","0.17","<5","0","0.08","未检出","未检出","1.42","--","--"]
[9,"大名路","0.12","<5","0","0.37","未检出","未检出","1.54","--","--"]
[10,"山东路","0.23","<5","0","0.40","未检出","未检出","1.32","--","--"]
[11,"浮山后六小区","0.14","<5","0","0.39","未检出","未检出","1.28","--","--"]
[12,"洪山坡","0.13","<5","0","0.31","未检出","未检出","1.35","--","--"]
[13,"万年泉路","0.18","<5","0","0.11","未检出","未检出","1.28","--","--"]
["国家城市供水水质监测网青岛监测站"]