{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024-9-26水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024-9-26水质日报","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[19,0,19,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["日期：2024-09-26",{"$nulls":7},"取样日期：2024-09-26"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(无量纲)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O2计）\n(mg/L)","肉眼可见物","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.10","<5","0","0.75","未检出","未检出","1.83","无","未检出"]
[2,"白沙河出厂水","0.09","<5","0","0.78","未检出","未检出","1.32","无","未检出"]
[3,"仙家寨出厂水","0.11","<5","0","0.75","未检出","未检出","1.32","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"凯旋山庄","0.26","<5","0","0.05","未检出","未检出","1.67","--","--"]
[5,"香港东路","0.19","<5","0","0.12","未检出","未检出","1.43","--","--"]
[6,"龙口路","0.19","<5","0","0.10","未检出","未检出","1.43","--","--"]
[7,"延安三路","0.27","<5","0","0.25","未检出","未检出","1.59","--","--"]
[8,"江西路","0.15","<5","0","0.29","未检出","未检出","1.58","--","--"]
[9,"辛家庄","0.24","<5","0","0.05","未检出","未检出","1.74","--","--"]
[10,"胜利桥","0.22","<5","0","0.33","未检出","未检出","1.48","--","--"]
[11,"领事华府","0.23","<5","0","0.05","未检出","未检出","1.64","--","--"]
[12,"福林苑小区","0.27","<5","0","0.10","未检出","未检出","1.48","--","--"]
[13,"啤酒城","0.20","<5","0","0.05","未检出","未检出","1.62","--","--"]
["国家城市供水水质监测网青岛监测站"]