{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2024年12月）"]
["监测部门：青岛海诚水质监测技术有限公司",{"$nulls":5},"填表日期：2025.1.2"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",198,198,100,2331,2331,{"$f":"F6/G6*100","v":100}]
[null,"色 度",198,198,{"$f":"C7/D7*100","v":100},2331,2331,100]
[null,"臭和味",198,198,100,2331,2331,100]
[null,"游离氯",198,198,100,2331,2331,100]
[null,"菌落总数",198,198,100,2331,2331,100]
[null,"总大肠菌群",198,198,100,2331,2331,100]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",198,198,100,2331,2331,100]
[null,"小计",{"$f":"SUM(C6:C12)","v":1386},1386,100,16317,16317,100]
["常规月检36项",null,108,108,100,1296,1296,100]
["合计",null,{"$f":"SUM(C13:C14)","v":1494},1494,100,17613,17613,100]
["综合合格率",null,"——","——",100,"——","——",100]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:孙朝杰",null,null,"制表：于婷婷"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":102,"n_cols":11,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[98,0,100,2],[98,3,100,10],[101,0,101,1],[101,5,101,7]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2024年12月)"]
["监测部门：青岛海诚水质监测技术有限公司",{"$nulls":3},"采样日期：2024-12-03～2024-12-06",{"$nulls":3},"填表日期： 2025-01-02"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",{"$nulls":3},"管网水"]
[{"$nulls":4},"崂山水厂","中法海润",null,"百发海水淡化","杭州路","辛家庄","太平路"]
[{"$nulls":5},"白沙河水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[5,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[6,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[7,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015"]
[8,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[9,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[10,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[11,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.34","0.56","0.59","0.15","0.55","0.62","0.59"]
[12,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10","1.79","1.79","4.14","0.60","2.94","2.67","2.63"]
[13,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","0.00398","<0.00030","0.00047","<0.00030","0.00105","0.00094","0.00098"]
[14,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003"]
[15,"溴酸盐","mg/L","≤0.01","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[16,"氯酸盐","mg/L","≤0.7","<0.05","0.06","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[17,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[18,"浑浊度","NTU","≤1","0.18","0.14","0.16","0.18","0.23","0.23","0.24"]
[19,"臭和味","-","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0","0"]
[20,"肉眼可见物","-","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[21,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","7.70","8.14","8.11","7.86","8.06","8.19","8.16"]
[22,"铝","mg/L","≤0.2","<0.020","0.067","0.065","<0.020","0.059","0.058","0.057"]
[23,"铁","mg/L","≤0.3","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","0.054","<0.020","<0.020"]
[24,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[25,"铜","mg/L","≤1.0","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[26,"锌","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[27,"氯化物","mg/L","≤250","17.15","109.3","113.6","147.8","113.1","112.7","114.4"]
[28,"硫酸盐","mg/L","≤250","27.42","181.0","170.6","55.04","171.4","168.5","166.9"]
[29,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","168","623","648","359","610","607","608"]
[30,"总硬度","mg/L","≤450","81.7","273.6","298.0","88.7","286.9","276.5","272.7"]
[31,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L","≤3","1.76","1.35","1.54","0.75","1.46","1.36","1.30"]
[32,"挥发酚类","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[33,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[34,"总α放射性","Bq/L","≤0.5（指导值）","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[35,"总β放射性","Bq/L","≤1（指导值）","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001"]
[36,"游离氯","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","0.70","0.75","0.72","0.54","0.24","0.22","0.25"]
[37,"贾第鞭毛虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[38,"隐孢子虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[39,"锑","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[40,"钡","mg/L","≤0.7","0.0392","0.1178","0.1071","0.0303","0.1096","0.1075","0.1044"]
[41,"铍","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[42,"硼","mg/L","≤1.0","0.0272","0.2112","0.1591","0.7946","0.1947","0.2272","0.2418"]
[43,"钼","mg/L","≤0.07","<0.0020","0.0050","0.0039","<0.0020","0.0041","0.0045","0.0043"]
[44,"镍","mg/L","≤0.02","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[45,"银","mg/L","≤0.05","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020"]
[46,"铊","mg/L","≤0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[47,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.00194","0.00261","0.00419","0.00127","0.01294","0.01174","0.01511"]
[48,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","0.00241","0.00082","0.00142","0.00050","0.00424","0.00360","0.00443"]
[49,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","<0.002","0.003","0.009","<0.002","0.006","<0.002","0.002"]
[50,"1，2-二氯乙烷","mg/L","≤0.03","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024"]
[51,"二氯甲烷","mg/L","≤0.02","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[52,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","无量纲","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1","0.128","0.077","0.120","0.046","0.354","0.331","0.426"]
[53,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[54,"2，4，6-三氯酚","mg/L","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
[55,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.00052","0.00352","0.00471","0.00224","0.01367","0.01377","0.01844"]
[56,"七氯","mg/L","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[57,"马拉硫磷","mg/L","≤0.25","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017"]
[58,"五氯酚","mg/L","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
[59,"六氯苯","mg/L","≤0.001","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046"]
[60,"乐果","mg/L","≤0.006","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021"]
[61,"灭草松","mg/L","≤0.3","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[62,"百菌清","mg/L","≤0.01","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042"]
[63,"呋喃丹","mg/L","≤0.007","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[64,"毒死蜱","mg/L","≤0.03","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200"]
[65,"草甘膦","mg/L","≤0.7","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044"]
[66,"敌敌畏","mg/L","≤0.001","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045"]
[67,"莠去津","mg/L","≤0.002","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036"]
[68,"溴氰菊酯","mg/L","≤0.02","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232"]
[69,"2，4-滴","mg/L","≤0.03","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533"]
[70,"二甲苯","mg/L","≤0.5","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083"]
[71,"1，1-二氯乙烯","mg/L","≤0.03","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[72,"1，2-二氯乙烯","mg/L","≤0.05","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275"]
[73,"1，4-二氯苯","mg/L","≤0.3","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[74,"三氯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.00026","0.00083","<0.00026","<0.00026","0.00062","0.00064","0.00065"]
[75,"三氯苯","mg/L","≤0.02","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011"]
[76,"六氯丁二烯","mg/L","≤0.0006","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[77,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010"]
[78,"四氯乙烯","mg/L","≤0.04","<0.00007","0.00109","<0.00007","<0.00007","0.00106","0.00107","0.00107"]
[79,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[80,"邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","≤0.008","<0.00041","<0.00041","<0.00041","<0.00041","<0.00041","<0.00041","<0.00041"]
[81,"环氧氯丙烷","mg/L","≤0.0004","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006"]
[82,"苯","mg/L","≤0.01","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[83,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[84,"苯并（a）芘","mg/L","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
[85,"氯乙烯","mg/L","≤0.001","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068"]
[86,"氯苯","mg/L","≤0.3","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[87,"微囊藻毒素-LR","mg/L","≤0.001","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[88,"氨（以N计）","mg/L","≤0.5","0.06","0.06","0.08","<0.02","0.10","0.07","0.05"]
[89,"钠","mg/L","≤200","14.24","105.9","95.80","108.7","111.9","101.3","104.8"]
[90,"高氯酸盐","mg/L","≤0.07","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[91,"乙草胺","mg/L","≤0.02","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020"]
[92,"2-甲基异莰醇","mg/L","≤0.00001","<0.0000020","<0.0000020","0.0000044","<0.0000020","0.0000034","0.0000028","0.0000044"]
[93,"土臭素","mg/L","≤0.00001","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","0.0000021"]
["水质评价",null,null,"海润集团出厂水和管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。"]
[]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：孙朝杰",{"$nulls":3},"制表:于婷婷"]