{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10],[22,0,22,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2025-12-05"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(-)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物\n(-)","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.11","<5","0","0.76","未检出","未检出","1.47","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.11","<5","0","0.74","未检出","未检出","1.58","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.14","<5","0","0.72","未检出","未检出","1.78","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"深圳路","0.20","<5","0","0.05","未检出","未检出","1.13","--","--"]
[5,"太平路","0.16","<5","0","0.06","未检出","未检出","1.59","--","--"]
[6,"南京路","0.19","<5","0","0.36","未检出","未检出","1.60","--","--"]
[7,"闽江路","0.25","<5","0","0.52","未检出","未检出","1.62","--","--"]
[8,"登州路","0.16","<5","0","0.12","未检出","未检出","1.67","--","--"]
[9,"大名路","0.18","<5","0","0.43","未检出","未检出","1.50","--","--"]
[10,"山东路","0.23","<5","0","0.39","未检出","未检出","1.54","--","--"]
[11,"浮山后六小区","0.16","<5","0","0.22","未检出","未检出","1.47","--","--"]
[12,"洪山坡","0.26","<5","0","0.37","未检出","未检出","1.49","--","--"]
[13,"万年泉路","0.21","<5","0","0.39","未检出","未检出","1.59","--","--"]