{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2025-2-5水质日报"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025-2-5水质日报","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[19,0,19,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2025-02-05"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(-)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物\n(-)","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.30","<5","0","0.73","未检出","未检出","1.70","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.10","<5","0","0.78","未检出","未检出","1.61","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.12","<5","0","0.76","未检出","未检出","1.79","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"龙湖小区","0.18","<5","0","0.18","未检出","未检出","1.78","--","--"]
[5,"昌乐路文化市场","0.19","<5","0","0.33","未检出","未检出","1.63","--","--"]
[6,"小港一路","0.13","<5","0","0.23","未检出","未检出","1.57","--","--"]
[7,"海泊路","0.14","<5","0","0.24","未检出","未检出","1.64","--","--"]
[8,"延安二路","0.14","<5","0","0.24","未检出","未检出","1.66","--","--"]
[9,"鞍山路","0.17","<5","0","0.49","未检出","未检出","1.56","--","--"]
[10,"淮阳路","0.24","<5","0","0.55","未检出","未检出","1.75","--","--"]
[11,"西流庄","0.18","<5","0","0.08","未检出","未检出","1.68","--","--"]
[12,"58中","0.24","<5","0","0.51","未检出","未检出","1.66","--","--"]
[13,"金水路","0.26","<5","0","0.05","未检出","未检出","1.43","--","--"]
["国家城市供水水质监测网青岛监测站"]