{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2024-07-27水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2024-07-27水质日报","index":0,"n_rows":9,"n_cols":11,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[11,0,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2024-07-27"]
["序号","取样点","浑浊度（散射浑浊度单位）\n(NTU)","色度（铂钴色度单位）\n(度)","臭和味","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(个/L)","高锰酸盐指数\n（以O2计）\n(mg/L)","肉眼可见物","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.07","<5","0","0.65","未检出","未检出","1.52","无","未检出"]
[2,"白沙河出厂水","0.10","<5","0","0.74","未检出","未检出","1.32","无","未检出"]
[3,"仙家寨出厂水","0.12","<5","0","0.73","未检出","未检出","1.40","无","未检出"]
["青岛市海润自来水集团有限公司"]