{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2025-03-10水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2025-03-10水质日报","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[19,0,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10],[22,0,22,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2025-03-10"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(-)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物\n(-)","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.18","<5","0","0.61","未检出","未检出","1.64","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.12","<5","0","0.70","未检出","未检出","1.58","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.15","<5","0","0.70","未检出","未检出","1.72","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"浮新小区","0.25","<5","0","0.25","未检出","未检出","1.64","--","--"]
[5,"火车站","0.26","<5","0","0.26","未检出","未检出","1.76","--","--"]
[6,"上海路","0.14","<5","0","0.13","未检出","未检出","1.57","--","--"]
[7,"台东六路","0.26","<5","0","0.26","未检出","未检出","1.66","--","--"]
[8,"台柳路","0.16","<5","0","0.27","未检出","未检出","1.65","--","--"]
[9,"错埠岭","0.22","<5","0","0.42","未检出","未检出","1.64","--","--"]
[10,"东南山","0.14","<5","0","0.39","未检出","未检出","1.64","--","--"]
[11,"夹岭沟","0.30","<5","0","0.38","未检出","未检出","1.79","--","--"]
[12,"果园路","0.26","<5","0","0.27","未检出","未检出","1.70","--","--"]
[13,"浮山后四小区","0.19","<5","0","0.37","未检出","未检出","1.70","--","--"]