{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2025-03-26水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2025-03-26水质日报","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[18,0,18,10],[19,0,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2025-03-26"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(-)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物\n(-)","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.18","<5","0","0.70","未检出","未检出","1.76","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.10","<5","0","0.62","未检出","未检出","1.70","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.14","<5","0","0.61","未检出","未检出","1.85","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"江苏路","0.27","<5","0","0.13","未检出","未检出","1.69","--","--"]
[5,"青岛港码头","0.26","<5","0","0.18","未检出","未检出","1.68","--","--"]
[6,"和兴路","0.16","<5","0","0.18","未检出","未检出","1.65","--","--"]
[7,"海泊桥","0.23","<5","0","0.31","未检出","未检出","1.66","--","--"]
[8,"嘉定路","0.27","<5","0","0.23","未检出","未检出","1.68","--","--"]
[9,"升平路","0.22","<5","0","0.31","未检出","未检出","1.87","--","--"]
[10,"楼山后","0.17","<5","0","0.47","未检出","未检出","1.78","--","--"]
[11,"峰山路","0.27","<5","0","0.19","未检出","未检出","1.75","--","--"]
[12,"沧台路","0.24","<5","0","0.18","未检出","未检出","1.90","--","--"]