{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2021年9月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":5},"填表日期：2021.09.30"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",198,198,{"v":100,"d":"100.00"},1746,1746,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"色 度",198,198,{"v":100,"d":"100.00"},1746,1746,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"臭和味",198,198,{"v":100,"d":"100.00"},1746,1746,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"游离氯",198,198,{"v":100,"d":"100.00"},1746,1746,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"菌落总数",198,198,{"v":100,"d":"100.00"},1746,1746,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"总大肠菌群",198,198,{"v":100,"d":"100.00"},1746,1746,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",198,198,{"v":100,"d":"100.00"},1746,1746,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"小计",1386,1386,{"v":100,"d":"100.00"},12222,12222,{"v":100,"d":"100.00"}]
["常规月检36项",null,3240,3240,{"v":100,"d":"100.00"},29160,29160,{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"综合合格率",4626,4626,{"v":100,"d":"100.00"},41382,41382,{"v":100,"d":"100.00"}]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:栾洪文",null,null,"制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,4,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[44,0,47,2],[44,3,47,9],[48,0,48,1],[48,5,48,6]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2021年9月)"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":3},"采样日期：2021-09-02",null,null,"填表日期： 2021-09-30"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",null,null,"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.35","0.31","0.26","0.32","0.26","0.32"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10地下水源限制时为20","1.12","2.94","1.96","1.68","1.00","1.56"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","0.0090","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"溴酸盐","mg/L","≤0.01","<0.005","<0.005","--","--","--","--"]
[17,"甲醛","mg/L","≤0.9","<0.05","<0.05","<0.05","--","--","--"]
[18,"亚氯酸盐","mg/L","≤0.7","<0.024","<0.024","<0.024","--","--","--"]
[19,"氯酸盐","mg/L","≤0.7","0.09","0.06","0.28","--","--","--"]
[20,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[21,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","0.11","0.08","0.09","0.11","0.15","0.17"]
[22,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0"]
[23,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无"]
[24,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","7.83","7.57","7.42","7.66","8.01","7.78"]
[25,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[26,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[27,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[28,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[29,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[30,"氯化物","mg/L","≤250","116.4","128.0","22.35","119.0","119.8","121.0"]
[31,"硫酸盐","mg/L","≤250","159.9","139.9","25.95","146.2","131.1","145.5"]
[32,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","596","567","148","576","534","588"]
[33,"总硬度（以CaCO₃计）","mg/L","≤450","259.0","271.1","83.7","255.0","211.6","240.1"]
[34,"耗氧量（CODMn法，以O₂计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","1.08","1.76","1.58","1.49","1.43","1.46"]
[35,"挥发酚","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[36,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[37,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[38,"总β放射性","Bq/L","≤1","0.103","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001"]
[39,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","0.76","0.81","0.77","0.54","0.05","0.21"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。"]
[]
[]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：栾洪文",null,null,"制表:陈瀚"]