{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2021-12-21水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2021-12-21水质日报","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,19,0],[0,1,1,11],[2,1,2,2],[2,3,2,8],[2,9,2,11],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[5,3,5,11],[9,1,9,2],[9,3,9,11]]}
[null,"青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
[]
[null,"日期：2021-12-21",{"$nulls":7},"取样日期：2021-12-21"]
[null,"序号","取样点","浑浊度","色度","臭和味","氯气及游离氯制剂（游离氯）","菌落总数","总大肠菌群","耗氧量（CODMn法，以O₂计）","肉眼可见物","耐热大肠菌群"]
[null,"国家标准（GB5749-2006)",null,"≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不得检出","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","无","不得检出"]
[null,"出厂水"]
[null,1,"崂山水厂","0.13","<5","0","0.80","未检出","未检出","1.73","无","未检出"]
[null,2,"白沙河水厂","0.07","<5","0","0.75","未检出","未检出","1.68","无","未检出"]
[null,3,"仙家寨水厂","0.10","<5","0","0.77","未检出","未检出","1.68","无","未检出"]
[null,"管网水"]
[null,4,"南海路","0.19","<5","0","0.07","未检出","未检出","1.80","--","--"]
[null,5,"协信大厦","0.18","<5","0","0.08","未检出","未检出","1.87","--","--"]
[null,6,"湛山大路","0.16","<5","0","0.09","未检出","未检出","1.87","--","--"]
[null,7,"青岛大学","0.18","<5","0","0.22","未检出","未检出","1.66","--","--"]
[null,8,"黄台路","0.15","<5","0","0.33","未检出","未检出","1.90","--","--"]
[null,9,"杭州路","0.17","<5","0","0.27","未检出","未检出","1.77","--","--"]
[null,10,"晓翁村","0.19","<5","0","0.24","未检出","未检出","1.88","--","--"]
[null,11,"大麦岛","0.19","<5","0","0.16","未检出","未检出","1.82","--","--"]
[null,12,"中崂路","0.20","<5","0","0.33","未检出","未检出","1.71","--","--"]
[null,13,"丽海花园","0.24","<5","0","0.25","未检出","未检出","1.92","--","--"]