{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["高新水务管网水水质月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"高新水务管网水水质月检分析","index":0,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[39,0,42,2],[39,3,42,6],[43,0,43,1]]}
["高新水务管网水水质月检分析报表（2022年9月)"]
["监测部门：青岛监测站",null,null,"采样日期：2022-09-01",null,"           填表日期：2022-09-26"]
["序号","检验项目","单位","国家标准","管网水"]
[{"$nulls":4},"创业大厦","中欧国际城售楼处","马戈庄办公区"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.50","0.43","0.44"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10地下水源限制时为20","5.09","5.03","8.82"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","0.0089"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"色度","度","≤15","<5","<5","<5"]
[17,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","0.33","0.23","0.22"]
[18,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0"]
[19,"肉眼可见物","--","无","无","无","无"]
[20,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","7.42","7.44","7.90"]
[21,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","0.050","0.161"]
[22,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050"]
[23,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020"]
[24,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020"]
[25,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","<0.050"]
[26,"氯化物","mg/L","≤250","102.7","101.5","123.5"]
[27,"硫酸盐","mg/L","≤250","148.8","143.5","170.2"]
[28,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","590","598","690"]
[29,"总硬度（以CaCO₃计）","mg/L","≤450","264.9","262.1","317.1"]
[30,"耗氧量（CODMn法，以O₂计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","1.55","1.40","1.42"]
[31,"挥发酚","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[32,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05"]
[33,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","<0.01","<0.01","<0.01"]
[34,"总β放射性","Bq/L","≤1","<0.001","<0.001","<0.001"]
[35,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","0.20","0.20","0.30"]
["水质评价",null,null,"经检测，项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。"]
[]
[]
[]
["单位负责人：杨波",null,null,"审核:栾洪文",null,null,"制表:陈瀚"]