{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2022年11月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":5},"填表日期：2022.12.05"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",198,198,100,2151,2151,100]
[null,"色 度",198,198,100,2151,2151,100]
[null,"臭和味",198,198,100,2151,2151,100]
[null,"游离氯",198,198,100,2151,2151,100]
[null,"菌落总数",198,198,100,2151,2151,100]
[null,"总大肠菌群",198,198,100,2151,2151,100]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",198,198,100,2151,2151,100]
[null,"小计",1386,1386,100,15057,15057,100]
["常规月检36项",null,3240,3240,100,35640,35640,100]
[null,"综合合格率",4626,4626,100,50697,50697,100]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:栾洪文",null,null,"制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[1,3,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[42,0,43,2],[42,3,43,9],[44,0,44,1],[44,5,44,6]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2022年11月)"]
["监测部门：青岛监测站",null,null,"采样日期：2022-11-01～2022-11-03",{"$nulls":3},"填表日期： 2022-12-05"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",null,null,"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","0.13","0.12","0.14","0.18","0.18","0.16"]
[2,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","0.77","0.75","0.73","0.22","0.36","0.17"]
[3,"水温","℃","无","-","-","18","-","-","-"]
[4,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[6,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[7,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[8,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0"]
[9,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无"]
[10,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","7.82","7.75","7.78","7.83","7.77","7.76"]
[11,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","504","547","114","506","504","484"]
[12,"总硬度（以CaCO₃计）","mg/L","≤450","246.2","278.4","68.4","243.7","224.7","254.8"]
[13,"耗氧量（CODMn法，以O₂计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","1.43","1.51","2.06","1.29","1.17","1.37"]
[14,"挥发酚","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[15,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[16,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[17,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[18,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015"]
[19,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[20,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[21,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","0.074","<0.050"]
[22,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[23,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[24,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[25,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","0.055","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[26,"钠","mg/L","≤200","74.90","70.90","11.28","70.46","79.58","73.87"]
[27,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[28,"钙","mg/L","无","49.73","62.88","16.58","51.93","47.92","54.08"]
[29,"镁","mg/L","无","23.83","24.40","4.11","21.36","22.00","21.99"]
[30,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[31,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.37","0.42","0.23","0.38","0.32","0.34"]
[32,"氯化物","mg/L","≤250","105.1","108.5","13.04","109.6","111.7","111.4"]
[33,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10地下水源限制时为20","3.04","6.69","3.06","4.83","2.98","5.51"]
[34,"硫酸盐","mg/L","≤250","142.7","140.2","21.66","125.5","130.1","127.6"]
[35,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","0.0116","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[36,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[37,"总β放射性","Bq/L","≤1","<0.001","0.030","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。"]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：栾洪文",null,null,"制表:陈瀚"]