{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2023年1月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":5},"填表日期：2023.01.31"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",198,198,100,198,198,{"$f":"F6/G6*100","v":100}]
[null,"色 度",198,198,{"$f":"C7/D7*100","v":100},198,198,100]
[null,"臭和味",198,198,100,198,198,100]
[null,"游离氯",198,198,100,198,198,100]
[null,"菌落总数",198,198,100,198,198,100]
[null,"总大肠菌群",198,198,100,198,198,100]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",198,198,100,198,198,100]
[null,"小计",{"$f":"SUM(C6:C12)","v":1386},1386,100,1386,1386,100]
["常规月检36项",null,3240,3240,100,3240,3240,100]
[null,"综合合格率",{"$f":"SUM(C13:C14)","v":4626},4626,100,4626,4626,100]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:郭晓月",null,null,"制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[40,0,43,2],[40,3,43,10],[44,0,44,1],[44,5,44,7]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2023年1月)"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":3},"采样日期：2023.01.03～2023.01.05",{"$nulls":3},"填表日期： 2023.01.31"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",{"$nulls":3},"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","百发海水淡化","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.47","0.60","0.30","0.43","0.58","0.51","0.44"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10地下水源限制时为20","3.60","8.26","3.01","2.04","6.34","4.70","6.45"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","0.0136","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[17,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","0.14","0.13","0.18","0.14","0.23","0.35","0.32"]
[18,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0","0"]
[19,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[20,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","7.83","7.83","7.62","7.88","7.75","7.77","7.72"]
[21,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[22,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[23,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[24,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[25,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[26,"氯化物","mg/L","≤250","103.7","121.2","16.03","139.8","115.5","113.1","117.4"]
[27,"硫酸盐","mg/L","≤250","145.4","164.2","23.15","75.78","152.0","150.3","157.0"]
[28,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","522","606","156","437","568","564","572"]
[29,"总硬度（以CaCO₃计）","mg/L","≤450","278.1","344.4","73.9","144.0","306.7","290.0","321.8"]
[30,"耗氧量（CODMn法，以O₂计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","1.91","1.79","1.82","0.84","1.74","1.73","1.92"]
[31,"挥发酚","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[32,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[33,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","<0.01","<0.01","<0.01","0.09","<0.01","<0.01","<0.01"]
[34,"总β放射性","Bq/L","≤1","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001"]
[35,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","0.75","0.72","0.77","0.68","0.44","0.46","0.41"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。"]
[]
[]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：郭晓月",{"$nulls":3},"制表:陈瀚"]