{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2023年4月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":5},"填表日期：2023.04.28"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",180,180,100,765,765,{"$f":"F6/G6*100","v":100}]
[null,"色 度",180,180,{"$f":"C7/D7*100","v":100},765,765,100]
[null,"臭和味",180,180,100,765,765,100]
[null,"游离氯",180,180,100,765,765,100]
[null,"菌落总数",180,180,100,765,765,100]
[null,"总大肠菌群",180,180,100,765,765,100]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",180,180,100,765,765,100]
[null,"小计",{"$f":"SUM(C6:C12)","v":1260},1260,100,5355,5355,100]
["常规月检36项",null,3240,3240,100,12960,12960,100]
[null,"综合合格率",{"$f":"SUM(C13:C14)","v":4500},4500,100,18315,18315,100]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:郭晓月",null,null,"制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[40,0,42,2],[40,3,42,10],[43,0,43,1],[43,5,43,7]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2023年4月)"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":3},"采样日期：2023.04.03～2023.04.06",{"$nulls":3},"填表日期： 2023.04.20"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",{"$nulls":3},"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","百发海水淡化","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","无","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","0.00050","0.00052","0.00059","0.00067","0.00059","<0.00050","0.00066"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.46","0.49","0.25","0.06","0.51","0.49","0.46"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10","3.89","7.86","2.78","0.86","5.58","3.93","5.95"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","0.0160","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"色度（铂钴色度单位）","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[17,"浑浊度（散射浑浊度单位）","NTU","≤1","0.15","0.16","0.20","0.10","0.17","0.17","0.18"]
[18,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0","0"]
[19,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[20,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","7.71","7.72","7.95","7.66","7.60","7.64","7.75"]
[21,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[22,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[23,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[24,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[25,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[26,"氯化物","mg/L","≤250","120.5","126.1","15.64","181.2","118.6","125.6","118.4"]
[27,"硫酸盐","mg/L","≤250","179.3","183.3","24.27","28.76","165.6","173.0","169.0"]
[28,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","646","691","138","368","620","646","580"]
[29,"总硬度（以CaCO3计）","mg/L","≤450","316.8","354.8","73.4","54.8","307.3","303.0","315.9"]
[30,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L","≤3","1.51","1.61","2.16","0.73","1.77","1.63","1.79"]
[31,"挥发酚类（以苯酚计）","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[32,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[33,"总α放射性","Bq/L","≤0.5（指导值）","0.17","0.08","0.04","0.06","0.11","0.02","0.07"]
[34,"总β放射性","Bq/L","≤1（指导值）","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001"]
[35,"游离氯","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","0.61","0.67","0.77","0.57","0.11","0.25","0.14"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。"]
[]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：郭晓月",{"$nulls":3},"制表:陈瀚"]