{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2023-12-28水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2023-12-28水质日报","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[18,0,18,10]]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["日期：2023-12-28",{"$nulls":7},"取样日期：2023-12-28"]
["序号","取样点","浑浊度（散射浑浊度单位）\n(NTU)","色度（铂钴色度单位）\n(度)","臭和味\n(无量纲)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数\n（以O2计）\n(mg/L)","肉眼可见物","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.15","<5","0","0.60","未检出","未检出","1.55","无","未检出"]
[2,"白沙河出厂水","0.10","<5","0","0.70","未检出","未检出","1.37","无","未检出"]
[3,"仙家寨出厂水","0.14","<5","0","0.71","未检出","未检出","1.49","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"海云庵","0.16","<5","0","0.30","未检出","未检出","1.72","--","--"]
[5,"沧口路","0.20","<5","0","0.08","未检出","未检出","1.75","--","--"]
[6,"延安路","0.17","<5","0","0.20","未检出","未检出","2.23","--","--"]
[7,"台东一路","0.15","<5","0","0.28","未检出","未检出","2.31","--","--"]
[8,"抚顺路","0.18","<5","0","0.37","未检出","未检出","1.93","--","--"]
[9,"海城宾馆","0.17","<5","0","0.34","未检出","未检出","2.04","--","--"]
[10,"洛阳路","0.18","<5","0","0.60","未检出","未检出","2.06","--","--"]
[11,"东李村","0.20","<5","0","0.64","未检出","未检出","2.25","--","--"]
[12,"浮山后一小区","0.14","<5","0","0.56","未检出","未检出","2.29","--","--"]
["国家城市供水水质监测网青岛监测站"]