{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2023年12月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":5},"填表日期：2024.1.10"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",189,189,100,2142,2142,{"$f":"F6/G6*100","v":100}]
[null,"色 度",189,189,{"$f":"C7/D7*100","v":100},2142,2142,100]
[null,"臭和味",189,189,100,2142,2142,100]
[null,"游离氯",189,189,100,2142,2142,100]
[null,"菌落总数",189,189,100,2142,2142,100]
[null,"总大肠菌群",189,189,100,2142,2142,100]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",189,189,100,2142,2142,100]
[null,"小计",{"$f":"SUM(C6:C12)","v":1323},1323,100,14994,14994,100]
["常规月检36项",null,108,108,100,1296,1296,100]
[null,"综合合格率",{"$f":"SUM(C13:C14)","v":1431},1431,100,16290,16290,100]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:孙朝杰",null,null,"制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":101,"n_cols":11,"rows_kept":101,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[97,0,99,2],[97,3,99,10],[100,0,100,1],[100,5,100,7]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2023年12月)"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":3},"采样日期：2023.12.04～2023.12.07",{"$nulls":3},"填表日期： 2024.1.10"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",{"$nulls":3},"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","百发海水淡化","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[5,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[6,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[7,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[8,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[9,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[10,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[11,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.62","0.55","0.45","0.26","0.56","0.54","0.55"]
[12,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10","1.70","3.04","1.32","0.86","2.02","1.69","1.91"]
[13,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.00030","<0.00030","0.00448","<0.00030","0.00136","0.00075","0.00083"]
[14,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003"]
[15,"氯酸盐","mg/L","≤0.7","<0.05","0.05","<0.05","0.24","<0.05","<0.05","<0.05"]
[16,"色度（铂钴色度单位）","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[17,"浑浊度（散射浑浊度单位）","NTU","≤1","0.14","0.16","0.16","0.11","0.15","0.24","0.31"]
[18,"臭和味","无量纲","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0","0"]
[19,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[20,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","8.16","8.02","7.86","8.08","7.98","8.09","8.07"]
[21,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[22,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","0.222","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[23,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[24,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[25,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","0.189","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[26,"氯化物","mg/L","≤250","119.7","126.0","15.40","134.4","115.8","121.9","122.0"]
[27,"硫酸盐","mg/L","≤250","187.3","171.1","23.82","79.02","161.3","179.5","174.5"]
[28,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","664","646","174","420","620","638","618"]
[29,"总硬度（以CaCO3计）","mg/L","≤450","277.1","293.6","83.1","119.9","260.6","256.8","260.6"]
[30,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L","≤3","2.07","1.93","1.75","1.05","1.99","2.15","1.99"]
[31,"挥发酚类（以苯酚计）","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[32,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[33,"总α放射性","Bq/L","≤0.5（指导值）","<0.01","0.04","<0.01","0.01","0.03","<0.01","0.03"]
[34,"总β放射性","Bq/L","≤1（指导值）","<0.001","0.023","<0.001","0.051","0.160","<0.001","<0.001"]
[35,"游离氯","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","0.71","0.71","0.70","0.64","0.21","0.26","0.18"]
[36,"贾第鞭毛虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[37,"隐孢子虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[38,"锑","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[39,"钡","mg/L","≤0.7","0.121","0.099","<0.050","<0.050","0.101","0.104","0.104"]
[40,"铍","mg/L","≤0.002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[41,"硼","mg/L","≤1.0","0.200","0.147","<0.050","0.723","0.198","0.251","0.236"]
[42,"钼","mg/L","≤0.07","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[43,"镍","mg/L","≤0.02","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[44,"银","mg/L","≤0.05","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[45,"铊","mg/L","≤0.0001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001","<0.00001"]
[46,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.00291","0.00362","0.00051","0.00322","0.01434","0.01179","0.01537"]
[47,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","0.00092","0.00094","0.00216","0.00067","0.00469","0.00327","0.00446"]
[48,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","0.005","<0.002","<0.002","0.007","<0.002","0.008","<0.002"]
[49,"1，2-二氯乙烷","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[50,"二氯甲烷","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[51,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）",null,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1","0.075","0.092","0.118","0.099","0.385","0.320","0.425"]
[52,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[53,"2，4，6-三氯酚","mg/L","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
[54,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.00282","0.00375","<0.00052","0.00529","0.01407","0.01351","0.01827"]
[55,"七氯","mg/L","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[56,"马拉硫磷","mg/L","≤0.25","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017"]
[57,"五氯酚","mg/L","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
[58,"六氯苯","mg/L","≤0.001","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046"]
[59,"乐果","mg/L","≤0.006","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021"]
[60,"灭草松","mg/L","≤0.3","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[61,"百菌清","mg/L","≤0.01","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042"]
[62,"呋喃丹","mg/L","≤0.007","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[63,"毒死蜱","mg/L","≤0.03","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200"]
[64,"草甘膦","mg/L","≤0.7","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044"]
[65,"敌敌畏","mg/L","≤0.001","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045"]
[66,"莠去津","mg/L","≤0.002","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036"]
[67,"溴氰菊酯","mg/L","≤0.02","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232"]
[68,"2，4-滴","mg/L","≤0.03","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533"]
[69,"二甲苯（总量）","mg/L","≤0.5","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[70,"1，1-二氯乙烯","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[71,"1，2-二氯乙烯（总量）","mg/L","≤0.05","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[72,"1，4-二氯苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[73,"三氯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026"]
[74,"三氯苯（总量）","mg/L","≤0.02","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011"]
[75,"六氯丁二烯","mg/L","≤0.0006","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[76,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010"]
[77,"四氯乙烯","mg/L","≤0.04","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007"]
[78,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[79,"邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","≤0.008","0.00044","<0.00041","<0.00041","0.00042","0.00049","0.00049","0.00044"]
[80,"环氧氯丙烷","mg/L","≤0.0004","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006"]
[81,"苯","mg/L","≤0.01","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[82,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[83,"苯并（a）芘","mg/L","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
[84,"氯乙烯","mg/L","≤0.001","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[85,"氯苯","mg/L","无","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[86,"微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时）","mg/L","≤0.001","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[87,"氨（以N计）","mg/L","≤0.5","0.03","0.04","0.07","0.03","0.05","0.04","0.04"]
[88,"钠","mg/L","≤200","138.3","110.8","23.78","120.6","118.1","129.8","127.8"]
[89,"土臭素","mg/L","≤0.00001","<0.0000020","0.0000039","0.0000051","<0.0000020","0.0000025","<0.0000020","<0.0000020"]
[90,"2-甲基异莰醇","mg/L","≤0.00001","0.0000093","0.0000055","0.0000054","0.0000036","0.0000029","0.0000096","0.0000032"]
[91,"乙草胺","mg/L","≤0.02","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020"]
[92,"高氯酸盐","mg/L","≤0.07","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。"]
[]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：孙朝杰",{"$nulls":3},"制表:陈瀚"]